| 6.2. Количество подаваемого насосом топлива изменяется регулятором №5 . Min скорость при повороте до упора против часовой. Max по часовой до упора. Светодиод №2 моргает на каждый оборот насоса, если не моргает значит не вращаемся. Отходы от процесса сгорания скапливаются в чаше. Необходимо через 10 часов их удалять(при min скорости). Если этого не делать образовавшийся шлак закрывает отверстие топливной трубки, ТГ перестает работать в нормальном режиме. Для очистки тарелки от шлака нажмите ногой педаль закрытия камеры сгорания и отведите флажок фиксации, отпустите педаль, чаша сгорания опустится. На салазках переместите её на себя, убедитесь, что шлак на чаше остыл. Возьмите тарелку со шлаком и вычистите его; При удалении горячего шлака соблюдайте меры безопасности! Топливо в камеру сгорания подается через топливную трубку. Выход трубки в процессе работы зашлаковывается, поэтому перед каждым запуском необходимо её прочистить. Для этого отверните пробку на трубке и прочистите её шомполом. Запрещается очистка трубки во время горения! 7. Транспортировка Транспортировать в вертикальном положении. 8. Подготовка к работе 8.1. Распакуйте ТГ ( если упаковка входит в комплект поставки) и ознакомьтесь с его устройством и принципом действия по настоящему руководству; Установите ТГ на горизонтальную поверхность; Присоедините к выхлопной трубе ТГ трубу вывода дыма на улицу (по правилам установки дымоходов); 8.2 Установите бак в удобном для залива топлива месте. Подключите трубку подачи топлива и провод питания электродвигателя насоса. Тумблером выберите тип топлива режим на МАСЛО светодиод не горит ДИЗЕЛЬ горит. 5 | ВНИМАНИЕ! Напряжение питания 220В подаётся на клемную колодку только через автоматический выключатель (устанавливается заказчиком). 9. Порядок работы ТГ Перед очередным включением необходимо очистить трубку подачи топлива и чашу сгорания от золы и сажи. 9.2. Включите вилку в розетку. Налейте в чашу сгорания 250г ДТ (дизельное топливо) и разожгите ее. Задвиньте чашу сгорания под камеру сгорания. Кнопкой “Сеть”№6 включите ТГ. Одновременно включается поддув и насос подачи топлива. При стабильном горении закройте чашу нажатием ногой педали вниз ,она зафиксируется флажком. Вентилятор обдува теплообменника включается кнопкой №7 до разогрева колбы ТГ ,чтобы не обгорела краска корпуса или автоматически при мерно через 10 мин. ТГ находится в состоянии автоматического поддержания скорости вращения насоса(объёма топлива).Для увеличения температуры воздуха регулятор №5 вращаем по часовой стрелке, увеличивая скорость насоса . ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания солярки на асбестовый уплотнитель при розжиге теплогенератора (во избежание сильного дымления). 10. Техническое обслуживание. 10.1. Конструкция ТГ не требует специального технического обслуживания. Предприятие изготовитель рекомендует периодически проверять затяжку гаек уплотнения крышки и камеры сгорания; Своевременно очищать тарелку сгорания от шлака, и трубку подачи топлива, в зависимости от выбранного ТОПЛИВА; 10.3. Выбор режима в зависимости от используемого топлива определяется установкой переключателя установленного на плате , режим на МАСЛО светодиод не горит ДИЗЕЛЬ горит. 6 |
| --- | --- |

| 11. Гарантийные обязательства. 11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу ТГ в течение 12 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания и хранения, предусмотренных настоящим руководством; 11.2. В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем в ТГ , устраняются бесплатно; 11.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях: не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством; небрежной транспортировке ТГ , как потребителем, так и торгующей организацией; самостоятельного ремонта ТГ потребителем:( выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком). 12. Свидетельство о приемке и продаже. Теплогенератор жидкотопливный ЖАР-25 соответствует действующим требованиям ТУ, требованиям настоящего паспорта, комплекта чертежей и признан пригодным для эксплуатации. Дата выпуска _______________________________________________ Начальник ОТК ____________________________________________ Заводской номер ____________________________________________ Дата продажи ______________________________________________ мп 7 | 4. Комплектация. 4.1. Комплект поставки теплогенератора указан в таблице 2. Наименование Количество 1 Корпус теплогенератора 1 шт 2 Блок управления в сборе 1 шт 3 Вентилятор радиатора 1 шт 4 Вентилятор поддува 1 шт 5 Бак топливный с насосом 1 шт 6 Топливная трубка 1 комплект 7 Шомпол 1 шт 8 Жиклер 1.2 мм 1шт 9 Паспорт , сертификат 1 комплект 10 5. Требования безопасности. Перед началом работы необходимо убедиться в правильности подключения и заземления тепло генератора; ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать в качестве топлива бензин, растворитель и другие виды легковоспламеняющихся жидкостей; Эксплуатировать ТГ при неработающем вентиляторе обдува; производить ремонтные работы при включенном в сеть теплогенераторе; эксплуатировать теплогенератор с поврежденной камерой сгорания, топливной трубкой или изоляцией кабеля электропитания; ставить теплогенератор ближе 2м от сгораемых предметов; наливать топливо на горячую тарелку; охлаждать тарелку водой или снегом. 6. Описание конструкции и работы. 6.1. Сгорание топлива происходит в камере сгорания Рис 1. За счет этого горения нагревается камера сгорания и радиатор, через который выходят выхлопные газы. Вентилятор обдува продувает воздух помещения через радиатор и вокруг камеры сгорания, где он нагревается; 4 |
| --- | --- |

| Общие указания. Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту руководство) разработано на теплогенератор (далее ТГ) МС-25. В качестве топлива использующего солярку (при изменении параметров платы управления возможна работа на отработанном масле). При покупке ТГ проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических повреждений. После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по недокомплектации и наружным механическим повреждениям. Перед использованием ТГ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Назначение. ТГ предназначен для нагрева воздуха в промышленных помещениях. ТГ является изделием с автоматический стабилизацией количества подаваемого топлива. Технические характеристики. Технические характеристики теплогенератора приведены в таблице 1. № Наименование параметра Величина 1 Номинальное напряжение питания, В 220В 50 Гц 2 Емкость бака 65 литров 3 Режим работы Периодический 10 часов 4 Максимальная потребляемая мощность, Вт 550Вт 5 Габаритные размеры, мм: 520х820х 1200 6 Вырабатываемая тепловая мощность, кВт 25-45 7 Масса изделия, кг 150 8 Выход на режим работы 30минут 9 Объём продуваемого воздуха 3500 м3/ч 3 |  |
| --- | --- |

| В Н И М А Н И Е ! В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в электрическую схему и конструкцию оборудования могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем руководстве. |  |
| --- | --- |

|  | Теплогенератор ЖАР25 г. Москва 2006 г. |
| --- | --- |

|  | 1. Общие указания…………………………………3 2. Назначение………………………………………3 3. Технические характеристики…………………..3 4. Комплектность………………………………….4 Требования безопасности……………………..4 Описание конструкции………………………..4 Транспортировка……………………………….5 8. Подготовка к работе…………………………..5 9. Порядок работы..……………………………..6 10. Техническое обслуживание ………………..6 11. Гарантийные обязательства…………………..7 12. Свидетельство о продаже……………………..7 13. Неисправности………….……………………..12 14. Тарировка насоса………………………………14 15. Регулировка вентилятора…………………….. Приложения 1. Теплогенератор. Общий вид 2. Схема электрических соединений. |
| --- | --- |

| 14. Тарировка насоса. 14.1 Изготовитель уже произвел тарировку для насоса с жиклером, но если необходимо, при помощи кнопок “больше” и “меньше” см. рис 2 возможна регулировка режимов скорости вращения насоса. При этом новые параметры запоминаются автоматически 14.2 Регулирование происходит на Min положении переключателя №5. Тумблером выберите используемое топливо вверх дизель вниз масло. 14.3 Начало проверки объёма подаваемого топлива через 3 минуты после включения тумблера №6 “Сеть”, при запуске ТГ работает в режиме накачки топлива , для заполнения топливопровода. В процессе тарировки не выключайте тумблер “Сеть” 14.4 Желательно для измерения объёма топлива использовать мерную емкость. 14.5 Объем топлива на 40 Квт 500 мл за 6.5 минут. Но это не значит, что столько же топлива попадает в ТГ , так вентилятора поддува создает обратное давление и топлива поступает меньше. 14.5 Нажатие кнопок “больше” и “меньше” производите при потухшем светодиоде №2. Не изменяйте скорость больше чем двумя нажатиями, так скорость увеличивается постепенно примерно за 30 секунд. После нажатия кнопок не забудьте перепроверить объём топлива. 14.7 Запустите ТГ . При выходе на режим в положении переключателя № 5 Min , низ колбы ТГ должен иметь малиновый цвет, соответственно, при переключении на следующие положения цвет должен становится ярче(мощность больше) но и чистить тарелку чаще. 14.8 Если мощность не устраивает ,не выключая ТГ, измените ее при помощи кнопок “больше” и “меньше. Назначение элементов №1 светодиод датчика температуры ,горит при нагретом ТГ. №2 светодиод насоса , моргает на каждый оборот насоса. №3 светодиод уменьшения мощности №4 светодиод увеличения мощности №5 ручка изменения мощности №6 включатель напряжения №7 включатель вентилятора(вентилятор программно включится сам) №8 тумблер выбора топлива(масло или дизель) №9 светодиод выбора топлива(если горит то дизель) №10 переключатель мощности вентилятора 14 |  |
| --- | --- |
| Неисправности | Возможные причины | Способ устранения |  | Неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
| ТГ запускается и выключается в течении 10-30 мин | При розжиге налито мало топлива(поэтому не нагревается датчик, соответственно не загорается диод №1) | 1.Перезапустить ТГ 2.Перезапустить ТГ повернув переклю-чатель №5 в поло-жение Мах. |  | Насос не подает топливо даже в положении МАХ (при условии совпадения топлива и переключателя ) | Неисправен насос | Заменить насос и произвести его тарировку(подобрать диаметр жиклера , при котором на MIN скорости насоса объём подаваемого топлива 500 гр за 6.5 минут. |
|  | Нет топлива или уровень топлива в баке ниже планки крепления насоса | Долить топлива. |  |  |  |  |
|  | Закрыт топливный кран | Открыть |  | ТГ запускается и выключается через 10-20 секунд. | Не подключен двигатель насоса. Нет контакта в клемной колодке. (В обоих случаях не моргает на каждый оборот насоса диод №2) | Подключить насос. Устранить неисправность в соединении. |
|  | Низкое напряжение в сети ниже 200 В. | Установить стабилизатор мощность 1 Квт. |  |  |  |  |
|  | Забился жиклер или топливная магистраль | Снять и прочистить подающую трубку и жиклер, включить насос и убедиться , что топливо подается. |  | ТГ дымит | Вентилятор поддува вращается в обратную сторону. | Переключить полярность птания поддува |
|  |  |  |  |  | Не отрегулирован поддув | См п15 |
|  | Вода или антифриз в топливном баке | Заменить топливо |  |  |  |  |
|  | Неисправен датчик температуры | Заменить датчик. Если холодно , то снимайте с датчика одну из клемм и запускаете ТГ. Помните , при этом не работает автоматическое выключение ТГ! |  |  |  |  |
|  | Малое количество топлива | Оттарировать насос См п 14 |  |  |  |  |

11                                                                                                                         12

| 15. Регулировка вентилятора поддува. В зависимости от высоты выхлопной трубы и её конфигурации необходимо подстраивать скорость вращения вентилятора поддува. Если скорость вращения слишком большая (для данного количества топлива) , то топливо сгорает полностью ( дым прозрачный),но большое количество воздуха охлаждает корпус . Если скорость вращения слишком медленная топливо сгорает не полностью (дым серый или черный). Регулировка вентилятора может понадобится при изменении количества топлива (вырабатываемой мощности). Рекомендуем делать это так. Уменьшаем скорость вращения вентилятора по одному шагу (см таблицу ниже) до момента появления серого дыма , после этого прибавляем два шага на увеличение скорости вращения. Таблица скорости в зависимости от переключателей. 0-вниз 1-вверх переключатели Мощность % 0 0 0 0 Min 1 0 0 0 скорость 1 0 1 0 0 скорость 2 1 1 0 0 скорость 3 0 0 1 0 скорость 4 1 0 1 0 скорость 5 0 1 1 0 скорость 6 1 1 1 0 скорость 7 0 0 0 1 скорость 8 1 0 0 1 скорость 9 0 1 0 1 скорость 10 1 1 0 1 скорость 11 0 0 1 1 скорость 12 1 0 1 1 скорость 13 0 1 1 1 скорость 14 1 1 1 1 Max |  |
| --- | --- |

# Text boxes

1

3

4

6

5

765

865

3

2

10

9